## 数据标识
数据标识 | 数据项名称 | 数据格式 | 数据长度（字节） | 单位 | 数据 | 读 | 写 | 分组
02010100 | 电压A | XXX.X | 2 | V |  | 是 | 否 | 变量
02010200 | 电压B | XXX.X | 2 | V |  | 是 | 否 | 变量
02010300 | 电压C | XXX.X | 2 | V |  | 是 | 否 | 变量
0201FF00 | 电压数据块 |  | 6 |  |  | 是 | 否 | 变量
02020100 | A相电流 | XXX.XXX | 3 | A |  | 是 | 否 | 变量
02020200 | B相电流 | XXX.XXX | 3 | A |  | 是 | 否 | 变量
02020300 | C相电流 | XXX.XXX | 3 | A |  | 是 | 否 | 变量
0202FF00 | 电流数据块 |  | 9 |  |  | 是 | 否 | 变量
02030000 | 瞬时总有功功率 | XX.XXXX | 3 | kW |  | 是 | 否 | 变量
02030100 | 瞬时A相有功功率 | XX.XXXX | 3 | kW |  | 是 | 否 | 变量
02030200 | 瞬时B相有功功率 | XX.XXXX | 3 | kW |  | 是 | 否 | 变量
02030300 | 瞬时C相有功功率 | XX.XXXX | 3 | kW |  | 是 | 否 | 变量
0203FF00 | 瞬时有功功率数据块 |  | 12 |  |  | 是 | 否 | 变量
02040000 | 瞬时无功功率 | XX.XXXX | 3 | kvar |  | 是 | 否 | 变量
02040100 | 瞬时A相无功功率 | XX.XXXX | 3 | kvar |  | 是 | 否 | 变量
02040200 | 瞬时B相无功功率 | XX.XXXX | 3 | kvar |  | 是 | 否 | 变量
02040300 | 瞬时C相无功功率 | XX.XXXX | 3 | kvar |  | 是 | 否 | 变量
0204FF00 | 瞬时无功功率数据块 |  | 12 |  |  | 是 | 否 | 变量
02050000 | 瞬时视在总功率 | XX.XXXX | 3 | kVA |  | 是 | 否 | 变量
02050100 | 瞬时A相视在功率 | XX.XXXX | 3 | kVA |  | 是 | 否 | 变量
02050200 | 瞬时B相视在功率 | XX.XXXX | 3 | kVA |  | 是 | 否 | 变量
02050300 | 瞬时C相视在功率 | XX.XXXX | 3 | kVA |  | 是 | 否 | 变量
0205FF00 | 瞬时视在功率数据块 |  | 12 |  |  | 是 | 否 | 变量
02060000 | 总功率因数 | X.XXX | 2 |  |  | 是 | 否 | 变量
02060100 | A相功率因数 | X.XXX | 2 |  |  | 是 | 否 | 变量
02060200 | B相功率因数 | X.XXX | 2 |  |  | 是 | 否 | 变量
02060300 | C相功率因数 | X.XXX | 2 |  |  | 是 | 否 | 变量
0206FF00 | 功率因数数据块 |  | 8 |  |  | 是 | 否 | 变量
02070100 | A相相角 | XXX.X | 2 | ° |  | 是 | 否 | 变量
02070200 | B相相角 | XXX.X | 2 | ° |  | 是 | 否 | 变量
02070300 | C相相角 | XXX.X | 2 | ° |  | 是 | 否 | 变量
0207FF00 | 相角数据块 |  | 6 |  |  | 是 | 否 | 变量
02800001 | 零线电流 | XXX.XXX | 3 | A |  | 是 | 否 | 变量
02800002 | 频率 | XX.XX | 2 | Hz |  | 是 | 否 | 变量
02800003 | 一分钟有功总平均功率 | XX.XXXX | 3 | kW |  | 是 | 否 | 变量
02800004 | 当前有功需量 | XX.XXXX | 3 | kW |  | 是 | 否 | 变量
02800005 | 当前无功需量 | XX.XXXX | 3 | kvar |  | 是 | 否 | 变量
02800006 | 当前视在需量 | XX.XXXX | 3 | kVA |  | 是 | 否 | 变量
02800007 | （表箱）表内温度 | XXX.X | 2 | ℃ |  | 是 | 否 | 变量
02800008 | 时钟电池电压（内部） | XX.XX | 2 | V |  | 是 | 否 | 变量
0280000A | 内部电池工作时间 | XXXXXXXX | 4 | 分钟 |  | 是 | 否 | 变量
02800030 | 剩余电流 | XXX.XXX | 3 | A |  | 是 | 否 | 变量
00150000 | (当前)A相正向有功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
00160000 | (当前)A相反向有功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
00190000 | (当前)A相第一象限无功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kvar |  | 是 | 否 | 电能量
001A0000 | (当前)A相第二象限无功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kvar |  | 是 | 否 | 电能量
001B0000 | (当前)A相第三象限无功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kvar |  | 是 | 否 | 电能量
001C0000 | (当前)A相第四象限无功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kvar |  | 是 | 否 | 电能量
00290000 | (当前)B相正向有功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
002A0000 | (当前)B相反向有功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
002D0000 | (当前)B相第一象限无功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kvar |  | 是 | 否 | 电能量
002E0000 | (当前)B相第二象限无功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kvar |  | 是 | 否 | 电能量
002F0000 | (当前)B相第三象限无功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kvar |  | 是 | 否 | 电能量
00300000 | (当前)B相第四象限无功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kvar |  | 是 | 否 | 电能量
003D0000 | (当前)C相正向有功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
003E0000 | (当前)C相反向有功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
00410000 | (当前)C相第一象限无功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kvar |  | 是 | 否 | 电能量
00420000 | (当前)C相第二象限无功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kvar |  | 是 | 否 | 电能量
00430000 | (当前)C相第三象限无功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kvar |  | 是 | 否 | 电能量
00440000 | (当前)C相第四象限无功电能 | XXXXXX.XX | 4 | kvar |  | 是 | 否 | 电能量
00010000 | (当前)正向有功总电能 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
0001FF00 | (当前)正向有功电能数据块 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
00020000 | (当前)反向有功总电能 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
0002FF00 | (当前)反向有功电能数据块 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
00050000 | (当前)第一象限无功总电能 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
0005FF00 | (当前)第一象限无功电能数据块 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
00060000 | (当前)第二象限无功总电能 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
0006FF00 | (当前)第二象限无功电能数据块 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
00070000 | (当前)第三象限无功总电能 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
0007FF00 | (当前)第三象限无功电能数据块 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
00080000 | (当前)第四象限无功总电能 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
0008FF00 | (当前)第四象限无功电能数据块 | XXXXXX.XX | 4 | kWh |  | 是 | 否 | 电能量
04000101 | 日期及星期（其中0代表星期天） | YYMMDDWW | 4 | 年月日星期 |  | 是 | 是 | 参变量
04000102 | 时间 | hhmmss | 3 | 时分秒 |  | 是 | 是 | 参变量
04000103 | 最大需量周期 | NN | 1 | 分 |  | 是 | 是 | 参变量
04000104 | 滑差时间 | NN | 1 | 分 |  | 是 | 是 | 参变量
04000401 | 通信地址 | NNNNNNNNNNNN | 6 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04000402 | 表号 | NNNNNNNNNNNN | 6 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04000403 | 资产管理编码（ASCⅡ码） | ASC | 32 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04000404 | 额定电压（ASCⅡ码） | ASC | 6 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04000405 | 额定电流/基本电流（ASCⅡ码） | ASC | 6 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04000406 | 最大电流（ASCⅡ码） | ASC | 6 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04000407 | 有功准确度等级（ASCⅡ码） | ASC | 4 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04000408 | 无功准确度等级（ASCⅡ码） | ASC | 4 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04000409 | 电表有功常数 | XXXXXX | 3 | imp/kWh |  | 是 | 是 | 参变量
0400040A | 电表无功常数 | XXXXXX | 3 | imp/kvar |  | 是 | 是 | 参变量
0400040B | 电表型号（ASCⅡ码） | ASC | 10 |  |  | 是 | 是 | 参变量
0400040C | 生产日期（ASCⅡ码） | ASC | 10 |  |  | 是 | 是 | 参变量
0400040D | 协议版本号（ASCⅡ码） | ASC | 16 |  |  | 是 | 是 | 参变量
0400040E | 客户编号 | NNNNNNNNNNNN | 6 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04000501 | 电表运行状态字1 | XXXX | 2 |  |  | 是 | 否 | 参变量
04000502 | 电表运行状态字2 | XXXX | 2 |  |  | 是 | 否 | 参变量
04000503 | 电表运行状态字3 | XXXX | 2 |  |  | 是 | 否 | 参变量
04000504 | 电表运行状态字4 | XXXX | 2 |  |  | 是 | 否 | 参变量
04000505 | 电表运行状态字5 | XXXX | 2 |  |  | 是 | 否 | 参变量
04000506 | 电表运行状态字6 | XXXX | 2 |  |  | 是 | 否 | 参变量
04000507 | 电表运行状态字7 | XXXX | 2 |  |  | 是 | 否 | 参变量
040005FF | 电表运行状态字数据块 |  | 14 |  |  | 是 | 否 | 参变量
04000601 | 有功组合方式特征字 | NN | 1 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04000602 | 无功组合方式1特征字 | NN | 1 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04000603 | 无功组合方式2特征字 | NN | 1 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04000703 | 通信口1通信速率特征字 | NN | 1 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04000704 | 通信口2通信速率特征字 | NN | 1 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04000705 | 通信口3通信速率特征字 | NN | 1 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04001201 | 整点冻结起始时间 | YYMMDDhhmm | 5 | 年月日时分 |  | 是 | 是 | 参变量
04001202 | 整点冻结时间间隔 | NN | 1 | 分钟 |  | 是 | 是 | 参变量
04001104 | 主动上报模式字 | XXXXXX | 6 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04001501 | 主动上报状态字 | XXXXXXXXXX | 10 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04800001 | 厂家软件版本号（ASCⅡ码） | ASC | 32 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04800002 | 厂家硬件版本号（ASCⅡ码） | ASC | 32 |  |  | 是 | 是 | 参变量
04800003 | 厂家编号（ASCⅡ码） | ASC | 32 |  |  | 是 | 是 | 参变量

## 修改记录
版本 | 内容 | 修改人 | 日期
V1.0.0 | 初版 | 方兵 | 2021-11-22